## Slide 1: 第5章 三相电路
5.1 三相电压
5.2 负载星形联结的三相电路
5.3 负载三角形联结的三相电路
5.4 三相功率
Tree phase circuit analysis
Notes: <number>

## Slide 2
重点：
1.三相电路的基本概念
2.对称三相电路的分析
3.不对称三相电路的概念
4.三相电路的功率
Notes: <number>

## Slide 3
三相电路由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。
发电方面：比单相电源可提高功率50％；
输电方面：比单相输电节省钢材25％；
三相电路的优点
配电方面：三相变压器比单相变压器经济且便于接入负载；
用电设备：结构简单、成本低、运行可靠、维护方便。
5.1 三相电压

## Slide 4
电力系统（三相电路）

## Slide 5
船舶电力系统（三相电路）

## Slide 6
三相电源是三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差1200的正弦电源。
以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用，是目前电力系统采用的主要供电方式。
通常由三相同步发电机产生，三相绕组在空间互差120°，当转子以均匀角速度转动时，在三相绕组中产生感应电压，从而形成对称三相电源。

## Slide 7
Exciter
D-end Bearing
Diode Bridge
End Shield
Rotor Poles
Transformers
Line Terminals
Shaft
Stator Core
Fan
Stator Windings
Neutral Point
Detachable可拆 Feet
Air Filters
Rotor Windings
船舶同步发电机

## Slide 8
两款ABB公司生产的船用发电机实物图片。
主要有6600V和690V两个电压等级，对应最大容量35MW。
p是磁极个数

## Slide 9
船舶柴油发电机组

## Slide 10
图5.1.1 三相交流发电机示意图
1. 三相电压的产生
工作原理：动磁生电
图5.1.2 三相绕组示意图
图5.1.3 每相电枢绕组
定子
转子

## Slide 11
铁心(作为导磁路经)
三相绕组
匝数相同
空间排列互差120
:直流励磁的电磁铁
转子
定子
发电机结构
Notes: <number>

## Slide 12
相量图
波形图
相量表示
三相电压瞬时表示式
Notes: <number>

## Slide 13
对称三相电压的瞬时值之和为 0
三相交流电压出现正幅值(或相应零值)的顺序
称为相序。
最大值相等
频率相同
相位互差120°
对称三相电压
三个正弦交流电压满足以下特征
供电系统三相交流电的相序为 U1 V1 W1

## Slide 14: 2. 三相电源的星形联结
(1) 联接方式
中性线或零线
中性点
端线或相线
相电压：端线与中性线间 (发电机每相绕组) 的电压
线电压：端线与端线间的电压
Up
Ul
–
+
–
+
+
–
–
+
–
+
–
+
(地线)
(火线)

## Slide 15: (2) 线电压与相电压的关系
根据KVL定律
由相量图可得
相量图
30°

## Slide 16
同理
3. 三相电源的三角形联结

## Slide 17: 5.2 负载星形联结的三相电路
1. 三相负载
三相负载
不对称三相负载：不满足 Z1 =Z2 = Z3
如单相负载组成的三相负载
对称三相负载：Z1=Z2= Z3
如三相电动机
分类：
单相负载：只需一相电源供电
照明负载、家用电器
负载
三相负载：需三相电源同时供电
三相电动机等
三相负载的联接
三相负载也有 Y和  两种接法，至于采用哪种方法 ，要根据负载的额定电压和电源电压确定。

## Slide 18
三相负载连接原则 (1) 电源提供的电压 = 负载的额定电压； (2) 单相负载尽量均衡地分配到三相电源上。

## Slide 19: 2. 负载星形联结的三相电路
线电流：流过端线的电流
相电流：流过每相负载的电流
结论：
负载 Y联
结时，线电
流等于相电
流。
Y: 三相三线制
Y0：三相四线制
(1) 联结形式
N 电源中性点
N´负载中性点
Ip
Il

## Slide 20: (2) 负载Y联结三相电路的计算
1) 负载端的线电压＝电源线电压
2) 负载的相电压＝电源相电压
3) 线电流＝相电流
4) 中线电流
负载 Y 联结带中性线时, 可将各相分别看作单相电路计算

## Slide 21: (3) 对称负载Y 联结三相电路的计算
负载对称时,中性线无电流, 可省掉中性线。
所以负载对称时，三相电流也对称。
负载对称时，只需计算一相电流，其它两相电流可根据对称性直接写出。

## Slide 22
例1：
灯组，若R1=R2= R3 = 5 ，求线电流及中性线电流
IN ; 若R1=5  , R2=10  , R3=20  ,求线电流及中性
一星形联结的三相电路，电源电压对称。设电源线电压 。负载为电
线电流 IN 。

## Slide 23
中性线电流
解：
已知：
(1) 线电流
三相对称

## Slide 24
(2) 三相负载不对称（R1=5 、R2=10  、R3=20 ）
分别计算各线电流
中性线电流

## Slide 25
例2：照明系统故障分析
解: (1) A相短路
1) 中性线未断
此时 L1 相短路电流很大, 将L1相熔断丝熔断, 而 L2 相和 L3 相未受影响，其相电压仍为
220V, 正常工作。
在上例中，试分析下列情况
(1) L1相短路: 中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。
(2) L1相断路: 中性线未断时，求各相负载电压；
中性线断开时，求各相负载电压。
Notes: <number>

## Slide 26
此情况下，L2相和L3相的电灯组由于承受电压上所加的电压都超过额定电压(220V), 这是不允许的。
2) L1相短路, 中性线断开时,
此时负载中性点N´即为L1, 因此负载各相电压为

## Slide 27
(2) L1相断路
2) 中性线断开
L2 、 L3相灯仍承受
220V电压, 正常工作。
1) 中性线未断
变为单相电路，如图(b)
所示, 由图可求得

## Slide 28: 结论
（1）不对称负载Y联结又未接中性线时，负载相电压不再对称，且负载电阻越大，负载承受的电压越高。
（2） 中线的作用：保证星形联结三相不对称负载的相电压对称。
（3）照明负载三相不对称，必须采用三相四线制供电方式，且中性线（指干线）内不允许接熔断器或刀闸开关。

## Slide 29: 5.3 负载三角形联结的三相电路
1. 联结形式
线电流: 流过端线的电流
相电流: 流过每相负载的电流 、 、

## Slide 30: 2. 分析计算
线电流不等于相电流
(2) 相电流
(1) 负载相电压=电源线电压
即: UP = Ul
一般电源线电压对称，因此不论负载是否对称，负载相电压始终对称, 即
相电流：
线电流：
U12=U23=U31=Ul=UP

## Slide 31
相量图
23
12
31
30°
负载对称时, 相电流对称，即
2
3
(3) 线电流
由相量图可求得
为此线电流也对称，即 。
线电流比相应的相电流
滞后30。
23
12
31

## Slide 32: 三相负载的联接原则
负载的额定电压 = 电源的线电压
应作 联结
负载的额定电压 = 电源线电压
应作 Y 联结
应使加于每相负载上的电压等于其额定电压，而与电源的联接方式无关。
三相电动机绕组可以联结成星形，也可以联结成三
角形，而照明负载一般都联结成星形(具有中性线)。

## Slide 33: 5.4 三相功率
无论负载为 Y 或△联结，每相有功功率都应为
Pp= Up Ip cosp
对称负载 联结时：
同理
对称负载Y联结时：
相电压与相
电流的相位差
当负载对称时：P = 3Up Ipcosp
所以

## Slide 34: 例1:
有一三相电动机, 每相的等效电阻R = 29, 等效
感抗XL=21.8, 试求下列两种情况下电动机的相电流、
线电流以及从电源输入的功率，并比较所得的结果：
(1) 绕组联成星形接于Ul =380 V的三相电源上;
(2) 绕组联成三角形接于Ul =220 V的三相电源上。
L
1
L
2
L
3

Z
L
1
L
2
L
3

Z
ZY

## Slide 35
解:
(1)
L
1
L
2
L
3

Z
L
1
L
2
L
3

Z
ZY

## Slide 36
(2)
L
1
L
2
L
3

Z
L
1
L
2
L
3

Z
ZY

## Slide 37
比较(1), (2)的结果:
有的电动机有两种额定电压, 如220/380 V。
当电源电压为380 V时, 电动机的绕组应联结成星形；
当电源电压为220 V时, 电动机的绕组应联结成三角形。
在三角形和星形两种联结法中, 相电压、相电流
以及功率都未改变，仅三角形联结情况下的线电流
比星形联结情况下的线电流增大 倍。
L
1
L
2
L
3

Z
L
1
L
2
L
3

Z
ZY
Notes: <number>

## Slide 38
THE END OF CHAPTER 5

## Slide 39: 例2:
各电阻负载的相电流
由于三相负载对称，所以只需计算一相，其它两相可依据对称性写出。
线电压Ul为380 V的三相电源上，接有两组对称
三相负载：一组是三角形联结的电感性负载，每相
阻抗 ; 另一组是星形联结的电阻性
负载，每相电阻R =10, 如图所示。试求：
各组负载的相电流；
(2) 电路线电流；
(3) 三相有功功率。
设
解：

## Slide 40
负载星形联接时，其线电流为
负载三角形联解时，其相电流为
(2) 电路线电流
一相电压与电流的相量图如图所示

## Slide 41
一相电压与电流的相量图如图所示
(3) 三相电路的有功功率
-30o
-67o
-46.7o

## Slide 42: 例3：
某大楼为日光灯和白炽灯混合照明，需装40瓦 日光灯 210盏(cos1=0.5)，60瓦白炽灯 90 盏(cos2=1), 它们的额定电压都是220V，由380V/220V的电网供电。试分配其负载并指出应如何接入电网。这种情况下,线路电流为多少？
解: (1) 该照明系统与电网连接图

## Slide 43: 解: (1) 该照明系统与电网连接图
V
(2) 计算线电流
U
.
设
=220 0°

## Slide 44: 例4：
某大楼电灯发生故障，第二层楼和第三层楼所有电灯都突然暗下来，而第一层楼电灯亮度不变，试问这是什么原因？这楼的电灯是如何联接的？同时发现，第三层楼的电灯比第二层楼的电灯还暗些，这又是什么原因？
解: (1) 本系统供电线路图
P


## Slide 45
(2) 当P处断开时，二、三层楼的灯串联接380V 电压，所以亮度变暗，但一层楼的灯仍承受220V电压亮度不变。
(3) 因为三楼灯多于二楼灯即 R3 R2 , 所以三楼灯比
二楼灯暗。
解：(1)本系统供电线路图
P


## Slide 46
THE END OF CHAPTER 5